招标方案

1 医用气体管道、阀门系统

1.1 管道材质：均采用符合现行行业标准《医用气体和真空用无缝铜管>> YS/ T 650规定的脱脂无缝铜管；

1.2 管道规格：所有医用气体管道规格详见材料清单；

1.3 管道敷设：楼层气体总管（立管）敷设在专用的气体管井内；走廊气体总管（横管）敷设在各楼层走廊吊顶上；病房内气体管道（支管）从走廊管道引至各病房设备带气体槽内，并分布到各个用气终端。房间内立支管安装在墙内预制管槽内。应保证使用麻醉机、呼吸机和其他医疗器械的终端处压力≥0.4MPa；普通病房终端处的压力≥0.35MPa；吸引系统负压在大气环境下在-0.04~-0.087MPa之间，并能在该范围内任意调节，当负压到达0.087MPa时，因泄露引起的增压率平均每小时≤1.8%。

1.4 管道连接方式：不锈钢管采用氩弧焊，铜管采用硬钎焊并进行惰性气体保护；

1.5 生命支持区域的医用气体管道专路设置，从医用气源站处单独接出；

1.6 区域阀门：用于楼层的医用气体管道和楼层的总管道间的隔离，安装在各楼层，紧急情况下的隔离、维护等，选用三片式铜球阀，可实现不停气更换；

1.7 区域阀门安装：按规范规定的要求安装；

1.8 病房内维修阀门：选用气体专用的铜制截止阀，主要用于病房内的医用气体管道和楼层的走廊管道间的隔离，安装在各病房的设备带内，紧急情况下或气体终端更换时隔离等。

1.9 维修阀门安装：安装按规范规定的要求施工；

1.10 在使用流量条件下，最远管道压力损失不应超过10%。

1.11 在管道内的适当位置上设支承，支承间距见表1。

表 1

| 2. 公称直径，mm | 3. >1~4 | 4. >4~8 | 5. >8~12 | 6. >12~20 | 7. >20~25 | 8. >25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. 支承最大间距,m | 10. 10 | 11. 1.5 | 12. 2.0 | 13. 2.5 | 14. 3.0 | 15. 4.0 |

1.12 管道系统气密性试验的试验压力为管道系统最高工作压力。一小时泄漏率应小于0.5%。

1.13 管道系统安装完毕后，应进行强度和严密性试验。

2 医用气体供应末端设施

为了医用气体终端组件安装、使用、维修的方便，又美观大方，采用铝合金设备带来安装医用气体控制阀门、终端组件、电源插座、床头灯、开关等。

2.1 设备带及组件

a、  设备带：采用优质铝合金喷塑，豪华型，美观大方，必须为一带三槽，氧气、强电、弱电分开，材料符合GB/T6892《铝及铝合金热挤压型材》的要求。设备带要求宽度180-230mm，厚度60-75mm，病房的设备带必须通长布置。为保证设备带强度及使用寿命，铝合金支架厚≥1.4mm，前盖板壁厚≥1.4mm，上下盖板壁厚≥1.4mm；进入房间的气体管道还必须用铝合金管线盖盖好，并做到美观大方。

b、  设备带按房间通长布置或按照招标人的要求布置，其安装高度：设备带水平中心线距该房间地面1300-1450mm（或按招标人要求）；

c、  医疗设备带表面要求色泽均匀，耐腐蚀、抗老化、不褪色、附着力强。外型美观大方。

d、  维修阀选用内嵌式安装，常规情况下它呈开启状态。

e、  采用电源电压220V，额定电流10A，五孔86型插座，必须符合GB2099.1-2008标准。

f、  床头照明灯和开关：病房每床安装开关1只，照明灯1套，嵌在设备带内，选用220V、4W白光的优质LED灯。电源开关采用额定电流5A、86型，必须符合GB2099.1-2008标准。

2.2 气体终端组件

a、 ▲气体终端必须符合现行行业标准《医用气体管道系统终端第一部分：用于压缩医用气体和真空的终端》YY/T 0801.1的规定（须提供投标产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告复印件，检测报告须体现“CMA”标识）。

b、 ▲终端底座与插座结合处具有防错插结构功能，即插座对其底座的配属应具有气体专用性。（GB50751-2012和YY 0801.1-2010要求）（须提供投标产品由具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告复印件，检测报告须体现“CMA”标识）。

c、  具有低维修率高寿命的特点；所有气体的终端插头不可互换；

d、  高气密性、国际标准面模颜色、操作简便；

e、  可实现单手操作、双密封面自动带维修阀；

f、  气体终端应确保不会破损，经久耐用。有效寿命可连续插拨不低于2万次无故障。

2.3 终端设置说明

根据GB 50751-2012附录A 医用气体终端组件的设置要求设置。普通病房每床设置1空气1吸引1插座1开关1床头灯1呼叫分机

3. 医用空气细菌过滤器

3.1 ▲为了提高医用空气的品质，减低使用者的细菌感染，设置一套医用空气细菌过滤器，工作压力≥0.8MPa，空气处理量≥0.4m³/min，有机微生物≤5CFU/m3。（提供由具有检验检测机构资质的第三方检测机构出具的有效检验检测报告复印件盖章与投标文件胶装成册，检测报告须体现“CMA”标识，原件备查）

3.2 医用空气露点报警器（医用压缩空气机组）

a、 露点监测，当露点高于-20℃时报警同时储存记录，显示屏有显示报警信息，并送上位机至医用气体报警系统服务器；

b、一氧化碳监测，当一氧化碳含量高于5ppm时报警同时储存记录，显示屏有显示报警信息，并送上位机至医用气体报警系统服务器；

c、 每个过滤器设置差压传感器，监测过滤器芯的阻力，当阻力超过设定值时，报警同时储存记录，显示屏有显示报警信息，并送上位机至医用气体报警系统服务器；

d、 ▲输出的医用空气污染物指标（不检测氧含量）应符合GB 8982-2009《医用及航空呼吸用氧》的要求（提供由具有检验检测机构资质的第三方检测机构出具的有效检验检测报告复印件盖章与投标文件胶装成册，检测报告须体现“CMA”标识，原件备查），详见下表：

表1 医用氧气技术要求

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 氧（O2）含量（体积分数）/10ˉ2 ≥ |  | 99.5 |
| 水分（H2O）含量（露点）/℃ ≤ |  | -43 |
| 二氧化碳（CO2）含量（体积分数）/10ˉ6 ≤ |  | 100 |
| 一氧化碳（CO）含量（体积分数）/10ˉ6 ≤ |  | 5 |
| 气态酸性物质和碱性物质含量 |  | 按5.4检验合格 |
| 臭氧及其他气态氧化物 |  | 按5.5检验合格 |
| 气味 |  | 无异味 |
| 总烃含量（体积分数）/10ˉ6 ≤ |  | 60 |
| 固体物质 | 粒度/μm ≤ | 100 |
|  | 含量/（㎎/m3） ≤ | 1 |
| 注：液态医用氧对气味、水分含量不作规定。 |  |  |

3.3 吸引细菌过滤器

3.3.1 ▲在吸引站房设置1只，一用一备，额定处理量≥63m3/h，有机微生物菌落群≤5CFU/m3。（提供由具有检验检测机构资质的第三方检测机构出具的有效检验检测报告复印件盖章与投标文件胶装成册，检测报告须体现“CMA”标识，原件备查）

3.3.2 当监控点的监控数据超限时及时向系统的各个客服端发出报警信息，弹出报警消息同时发出报警声，并发送短信给指 定人员；

3.3.3 当监控点故障或通信出现问题，及时向系统的各个客服端发出报警信息，弹出报警消息同时发出报警声，并发送短信给指 定人员；

3.3.4 存储各个监控点的监控数据方便客服端的查询。

4 呼叫对讲系统

4.1呼叫主机：信息显示：主机采用清晰数码显示，各种信息明确直观。

4.2故障自检：系统分机具有故障自检功能，各模块、各部件相对独立，若有故障时互不干扰。某个分机故障，分机能自动从系统中断开，不会对整个系统造成影响系统。

4.3可扩展性：系统即连即用，兼容性、扩展性都有了很大提高。如输液报警器、计算机联网、无绳电话机等，软硬件配置灵活，可按要求量身定制。

4.4系统可靠：应用模块化设 计技术，各模块相对独立运行。各项功能互相合 作但互不影响。主机开关电源设有防雷、过压、过流、抗干扰等保护措施；总线短路保护、断开自动恢复功能；耐湿耐热性能好，具有较强的环境适应能力。

标准床头分机容量为40门、50门、60门

4.5 床头分机

采用超薄平装造型设计

具备呼叫通话、叫通指示、呼叫清除功能

可作为广播机使用

采用固定式呼叫开关

4.6走廊显示屏

采用PMMA亚克力材质面板雕刻加工一体成型，具有极佳的透明显示效果

走廊用双面显示屏

多功能显示，可显示房间号、床位号、呼叫顺序号、时间等

5. 是否需要现场勘查

是（本项目需现场勘查，并出具甲方确认的勘查证明，否则投标无效）勘查报告模版自拟。

6.参投公司需提供二类医疗器械经营备案凭证。

7.参投公司需有相关技术职称的技术员或相关岗位医院在职技术顾问。