## 点位表
公共广播系统点位表
序号 | 安装区域 | 广播区域 | 广播分区 | 防水音柱 | 防水音柱 | 防水音柱 | 网络音柱 | 负载功率（W） | IP网络功放
|  |  |  | TP-A9304(40W) | TP-1302(60W) | TP-1304(120W) | TP-QQQXU(90W) |  | TP-QQAJV1 | TP-QQJZV1 | TP-QQ9YV1 | TP-QQQVV1
1 | 教学楼 | 6层（每层2只） | 分区1 | 12 |  |  |  | 624 |  |  |  | 1
2 | 南区1宿舍楼 | 每栋4只 | 分区2 |  |  | 4 |  | 624 |  |  |  | 1
3 | 南区2宿舍楼 | 每栋4只 | 分区3 |  |  | 4 |  | 624 |  |  |  | 1
4 | 南区3宿舍楼 | 每栋4只 | 分区4 |  |  | 4 |  | 624 |  |  |  | 1
5 | 南区4宿舍楼 | 每栋4只 | 分区5 |  |  | 4 |  | 624 |  |  |  | 1
6 | 6号楼舞蹈室 | / | 分区6 |  |  |  | 1
7 | 中区东大门 | / | 分区7 |  |  |  | 3
8 | 行政楼室外 | / | 分区8 |  |  |  | 1
9 | 中区B3栋实训楼室外 | / | 分区9 |  |  |  | 1
10 | 中区C3栋实训楼室外 | / | 分区10 |  |  |  | 1
11 | 中区D3栋实训楼室外 | / | 分区11 |  |  |  | 1
12 | 中区B3栋实训楼室内 | 6层（每层1只） | 分区12 | 6 |  |  |  | 312 |  |  | 1
13 | 中区C3栋实训楼室内 | 6层（每层1只） | 分区13 | 6 |  |  |  | 312 |  |  | 1
14 | 中区D3栋实训楼室内 | 6层（每层1只） | 分区14 | 6 |  |  |  | 312 |  |  | 1
15 | 体育馆 | 2层（每层2只） | 分区15 | 4 |  |  |  | 208 |  | 1
16 | 中区1号楼 | / | 分区16 |  |  | 4 |  | 624 |  |  |  | 1
17 | 北区一体化楼 | / | 分区17 | 5 |  |  |  | 260 |  |  | 1
18 | 西区CD宿舍楼 | / | 分区18 |  |  | 2 |  | 312 |  |  | 1
19 | 摄影大楼 | 室内 | 分区19 | 5 |  |  |  | 260 |  |  | 1
20 | 摄影大楼 | 室外 | 分区20 |  | 3 |  |  | 234 |  | 1
21 | 北区学生宿舍G栋 | / | 分区21 |  | 2 |  |  | 156 |  | 1
22 | 北区学生宿舍A栋 | / | 分区22 |  | 3 |  |  | 234 |  | 1
23 | 北区学生宿舍B栋 | 室外 | 分区23 |  | 2 |  |  | 156 |  | 1
24 | 北区圆楼室外 | / | 分区24 |  | 2 |  |  | 156 |  | 1
25 | 北区方楼室外 | / | 分区25 |  | 3 |  |  | 234 |  | 1
26 | 北区29栋宿舍楼室外 | / | 分区26 |  | 2 |  |  | 156 |  | 1
27 | 北区30栋宿舍楼室外 | / | 分区27 |  | 2 |  |  | 156 |  | 1
28 | 北区31栋宿舍楼室外 | / | 分区28 |  | 2 |  |  | 156 |  | 1
29 | 北区33栋 | / | 分区29 | 2 |  |  |  | 104 | 1
30 | 北区舞蹈室走廊 | 2层（每层2只） | 分区30 | 4 |  |  |  | 208 |  | 1
31 | 南区11，12号楼室外 | / | 分区31 |  | 3 |  |  | 234 |  | 1
32 | 南区实训1号楼室外 | / | 分区32 |  | 3 |  |  | 234 |  | 1
33 | 13号楼室外 | / | 分区33 |  | 2 |  |  | 156 |  | 1
34 | 350米跑道操场 | / | 分区34 |  |  | 4 |  | 624 |  |  |  | 1
总计 |  |  |  | 50 | 29 | 26 | 8 | 8918 | 1 | 14 | 6 | 7

## 数字广播
数字广播系统设备报价清单
序号 | 产品描述名称 | 技术参数 | 参考品牌 | 数量 | 单位 | 说明
一、控制中心设备
1-1、主服务器设备
1 | 控制主机 | 设备概况 1.设备网口：2×RJ45；设备I/O接口：1×VGA接口、1×DVI接口、2×LAN接口、6×COM RS232接口（COM3/4支持RS232/RS485）、4×USB2.0接口、4xUSB3.0接口、1×PS/2接口、1×MIC IN接口、1×LINE OUT接口、1×LINE IN接口、1×TRIGGER INPUT接口。 2.服务器主板标配2个千兆网卡。 3.设备具有17.3英寸十点触控式电容触摸显示屏，分辨率：1920(H)×1080(V)，可视角度：80/80/85/85(上/下/左/右)，亮度：300cd/m²。 4.设备采用高强度铝合金面板，金属外壳，高温烤漆。支持上架式或桌面式安装方式。 5.设备具有CPU：兆芯KX-U6780A处理器，2.7GHz，8核，多核心多线程，运算速度快；支持搭载国产银河麒麟嵌入式操作系统V10。标配1×8G DDR4台式机内存；标配1×256G M.2固态硬盘，支持扩展1×2.5"或1×3.5"硬盘。设备功能 1.设备具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行，实现无人值守功能。 2.设备支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 3.设备采用纯工业设计，工控机箱设计，优良的散热结构，抗电磁干扰性强，供电方式：AC100-240V 300W。 4.设备采用防尘式风道设计方案，噪音低、防尘性高、散热快，整机运行稳定。 5.设备采用抽拉式键盘鼠标设计，VGA+DVI高清输出接口，同时支持蓝光高清硬解，支持网络或者本地1080P视频。技术规格 1.设备工作温度、湿度：0℃-50℃、5%～95%（非凝结状态）2.设备存储温度、湿度：-10℃-60℃、5%～95%（非凝结状态）3.设备净重：20kg4.设备作用：IP网络数字广播服务器软件的运行载体，是广播系统的控制中心。安装在主控室，对整个广播系统进行实时有效的管理5.尺寸（L×W×H）：484×339.5×353.5mm | itc | 1 | 台 | 支持手机在线编辑文字语音播报
2 | 数字化网络广播系统服务平台 | 系统概况 1.支持系统的录音功能，并进行录音数据存储，以满足用户对录音数据的长期存储和管理需求。2.系统支持终端自定义区域划分，实现对终端的实时状态分区域管理，支持任意分区播放与讲话。系统支持终端的上/下线状态以及占用状态进行实时监控，实时管理终端音量和当前任务；也可自定义终端分区，按区域划分管理终端状态，方便直观。3.系统支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭；支持对灯光控制功能，可对灯光模式进行配置。4.系统支持遥控配置功能，可查阅遥控器列表、遥控任务、遥控话筒任务，支持配置20个按键任务，可配置任务音量、优先级、混音配置、播放音源信息，播放音源支持选择话筒、快捷音源、音乐播放。5.系统支持统一管理终端登陆密码，支持多级优先级管理，并支持轻松自动授权。支持任务优先级、终端优先级、用户优先级自定义。6.系统支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警。支持配置报警器触发终端采集任务。支持设置自动解除报警。7.系统支持媒体文件分类分用户管理，可配置公有/私有文件夹，私有文件单独使用，支持多级文件夹管理、文件搜索功能；支持节目库资源管理，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式音乐上传，音源转码，试听，共享下载。8.系统支持可视化动态效果展示，让用户可以通过直观的图形化界面观看动态效果。9.系统支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题。系统支持后台功能模块自定义；首页入口自由配置，方便高频功能使用。可自定义界面模式，包括经典模式、简约模式。10.系统支持多种呼叫策略，包括无响应转移、占线转移、关机转移，支持时间策略和转移策略自定义设置。支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。11.系统支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。系统支持对终端设置时间显示配置，可设置1-6级别亮度值，可设置断网后不显示时间等模式。系统支持终端明细导出功能，支持通过表格方式导出当前系统终端的配置详情。12.系统支持本地音频采集功能，播放到任意指定终端。13.系统支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。14.系统提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。15.系统平台支持新建用户，并对其权限进行管理，包括终端和分组权限；支持高级任务优先级和角色权限分配；同时支持禁用或启用用户。支持对用户进行账号代管操作，支持一键控制代管操作。系统支持多用户、多级别、指定权限、指定功能、指定终端对后台进行分类管理。支持多用户、任意级别的分控管理，实现远程节目播放管理。16.系统可设任意终端作为监听器，监听其他终端正在播放的节目内容；支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音。17.系统具有资源共享功能，用户可以自定义共享权限，可共享分组管理、定时打铃、定时任务、定时巡更、一键报警任务、云播音室、媒体库，具有权限的用户可以进行编辑协作。18.系统具有节假日图文推送的功能，并为用户提供了自定义设备图文展示的选项，更加丰富和个性化的图文推送功能。19.系统具有多语言功能，支持多语言一键切换，支持中文简体、中文繁体、英文、韩语、葡萄牙语、西班牙语、俄语、法语、阿拉伯语八种语言切换，支持不同国家语种运用。20.系统具有4×100级自定义配置任务优先级功能(服务器优先级、任务优先级、用户优先级,终端优先级）,满足各种优先级任务自动调度。 21.系统具备电子地图、在线地图功能，可在地图上进行终端部署，在地图上可实时查看终端状态，实时显示设备状态；支持GIS地图功能，支持一键广播。 22.系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、3G、4G、5G等网络结构。系统支持部署于Linux操作系统，支持部署于银河麒麟操作系统、统信操作系统。23.系统后台有多种登录方式，包括账户密码、PIN码、图案密码，可设置登录错误次数限制，可自定义锁定时间。系统采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。24.系统后台可对终端进行10段均衡器调节，保存为模板后方便选择，并可应用到其他终端。25.广播系统管理和控制软件，安装于网络广播控制中心或计算机，平台是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括语音播控台、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台，融合了人工智能、大数据可视化、音视频处理、电声设计、网络技术等核心技术，打造AI智能化、Hi-Fi音质、低延时、高可靠性的国产化广播系统。 26.系统支持管理节目库资源，为所有音频终端提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。系统功能 1.用户可选择特定的终端设备，并设定具体的时间点，系统将在该时间点自动对选定的终端执行音量均衡调整，可以对音量进行等比例的设置，提升听觉体验。 2.系统支持终端音量均衡调节，可自定义配置执行时间、执行终端，系统将在该时间点自动对选定的终端执行对音量进行等比例调节。系统支持终端防拆报警，终端拆卸触发警报或其他终端联动触发警报；支持报警任务自动解除报警功能。 3.系统支持终端异常断电/断网监测，后台可显示终端异常状态，并可显示设备运行状态、终端资源使用率、外接设备状态、设备本地点播状态。 4.系统支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等。 5.系统支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。 6.系统支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能。 7.系统支持批量修改定时任务的时间、音量、执行终端，支持对定时任务进行批量导入导出。系统支持修改系统名称，修改后三端统一展示。支持用户自定义大数据面板科技仓模式下方的展示标语，展示标语可设置为静态或动态形式。 8.系统支持配置指定终端在指定时间段内启用考试模式，考试模式下，数模备份能进行相互切换，支持一键结束所有设备的考试模式。系统具有启用考试模式功能，支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务，适用于考试或休息等场景。考试模式下，数模备份能进行相互切换，出现断网、断电的异常情况下，系统采用实时系统监测及设备自检技术，听力备份切换延时小于0.03秒，真正实现无卡顿、无丢字、无延时的考试听力备份效果。 9.系统支持扩展电话广播功能，通过IP网络电话接口，可接入外线电话或程控交换机，实现电话发起全区广播、分区广播、终端对讲的功能。 10.系统支持今日任务列表查看，轻松管理今日执行的所有定时任务信息和执行状态。系统支持日志记录系统运行状态，实时记录系统运行及终端工作状态，每次呼叫、通话和广播操作均有记录。 11.系统支持接入6路视频监控信号，用户实时查看与设备绑定的监控点现场画面。此外，平台还具备对特定监控设备关联的广播设备进行广播的功能，提供了包括移动侦测、越界侦测、区域入侵侦测、目标进入区域、目标离开区域、遮挡报警以及徘徊行为检测监控功能，并能自动触发预设的音频报警，实现实时告警。 12.系统支持广播接收方提示音，广播接收方响应广播任务时，加入“叮咚”提示音。系统支持设置广播超时自动挂断和对讲超时自动挂断功能，设置后按照规定时间自动结束任务。 13.系统支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。系统支持离线定时打铃功能，在终端断网断电的情况下，实现定时打铃自动播放。系统支持定时打铃功能，支持任意条数的定时任务在本方案或跨方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。支持一键方案调配功能，可以实现一键调课功能，支持批量一键修改打铃铃声，支持时模式、日模式、周模式、月模式和年模式。 14.系统支持对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 15.系统支持对接高精准基于GPS的定时系统，可脱离因特网独立进行广播系统授时，使得系统时间误差每年小于1/300000秒。 16.系统支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。系统支持终端音频采播功能，实现听力考试语音文件采播。 17.系统支持编程定时任务功能，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；系统支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、声卡采集、终端采集）。 18.系统内置TTS文本转语音功能，支持文本转语音，可调整1-10语速、循环次数、选择语音包，支持上传/下载音频文件和查看TTS转换日志。 19.系统具有终端列表的导入/导出功能，定时打铃的导入/导出功能，终端自动上线、终端手动添加使用、音量批量编辑。 20.系统具有一键巡检功能，支持拾取现场音箱声音状态并回传给系统，具有音频相似度（DTW）检测技术，可逐个终端自动比对回传的数据与任务播放的数据，并将比对结果输出报告，方便快速运维，确保现场音频播放正常。 21.系统具有数字混音功能，支持任务自定义混音配置，支持对各端的广播/对讲/终端点播任务设置混音配置。支持麦克风前景音与背景音的配置选项，并允许用户调节背景音的音量强度。 22.系统具有抗丢包功能，采用了数据冗余编解码算法，实现在网络丢包严重的网络环境下音频播放无卡顿，可支持37.5%以上丢包率，为广播系统提供了高可靠的网络音频传输技术保障，全面提升了音频的稳定性与流畅性。 23.系统具有定时插播模式，可设置执行时间点范围、间隔时间，批量自动生成打铃任务，无需逐条编辑，简便轻松。 24.具有系统状态（可用硬盘、内存剩余、进程检测、网络检测）、终端状态（CPU、内存、负载均衡、播放状态、声卡状态、链路越点、网络丢包率、最大帧间隔、音频相识度）的系统检测功能，支持一键导出报告。 25.具有系统小助手，实现操作手册、模块说明、任务提醒、意见反馈的快捷查看。系统具有任务回收站，支持将删除的定时打铃或定时任务放置在此模块中，可实现一键恢复/删除操作。 26.系统搭载适配国产万里数据库。 | itc | 1 | 套
3 | 银河麒麟桌面操作系统（工业版）V10（兆芯版） | 银河麒麟桌面操作系统（工业版）V10（兆芯版） | 麒麟软件 | 1 | 套
1-2、音源设备
1 | 话筒 | 设备概况： 1.话筒带钟声提示功能和灯环提示功能，具备较好的抗手机、电磁、高频干扰能力。 2.是心形指向性话筒，采用驻极体的换能方式。 3.标配10m卡农母转6.35mm音频线和420mm咪杆 技术规格： 1.供电电源：交流220V/50Hz（适配器供电 直流 11.4V）；电池供电:直流9V 2.前奏音：开启时，有前奏音乐放出 3.话筒灵敏度：-43dB±2dB 4.频响范围：40Hz-16kHz 5.前置提示音灵敏度：-50dB±2dB 6.产品尺寸（长*宽*高）：125*150*455mm 7.产品重量：0.67kg | itc | 1 | 套 | 本地话筒，用于紧急全区喊话或者校园广播电台播报
2 | 合并式播放器 | 设备概况： 1U标准机柜式设计，支持播放CD、MP3和收音机，为广播系统提供高品质的音源。产品功能：1.支持播放USB、SD卡、CD和收音机、蓝牙等四种音源，设备自带两个输出接口，CD和MP3共用一个，蓝牙和收音机共用一个。2.采用高品质吸入式机芯和高品质收音模块，3.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，支持电台频率记忆，最多可存储99个电台；4.支持通过红外遥控控制音量；技术规格： 1.音频失真度：0.1%2.频响范围：20Hz-20kHz(-2dB)3.动态范围：75dB4.收音和CD音频输出：775mV5.信噪比：85dB6.天线输入阻抗：AM:低阻 环形天线，FM:75Ω非平衡；7.收音支持频率：AM:522kHz-1620kHz，FM:87.5MHz-108.0MHz；8.收音灵敏度：AM:≤100uA，FM:≤10uA；9.电台记忆：最多存储99个10.通道串音：65dB 11.设备供电：AC220V(50Hz)12.设备尺寸（mm）：（LxDxH）484×209×44mm 13.设备重量：3.80kg | itc | 1 | 台
3 | 前置放大器 | 设备概况： 1.设备采用标准机柜式设计（2U），设备适用于对普通音源进行前级放大。是具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器。 2.设备具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入。3.设备话筒1-5的输入灵敏度：话筒:5mV/600Ω非平衡；线路RCA:775mV /10KΩ非平衡4.设备辅助1-3输入：AUX 1.2.3: 350mV/10KΩ非平衡 5.设备EMC1-2输入：RAC:非平衡 200mV～1000mV/10KΩ；MIC：非平衡 5mV～25mV/600Ω6.设备具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。设备设有高音（TREBLE）和低音（BASS）独立调节。 设备功能： 1.设备话筒（MIC）输入通道和线路（AUX）输入通道均可独立调校音量，并设有总音量控制旋钮。2.设备MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。3.设备紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。 4.设备MIC 5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC 5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择，客户可根据使用情况选择优先。 5.设备MIC1、2、3、4和AUX1、2、3可交叉混合输出；其中MIC1灵敏度可根据项目现场应用通过电位器灵活调节。 技术规格： 1.设备电源：～220V/50Hz2.设备电源功耗：20W3.设备尺寸：484×303×88mm4.设备重量：4.54Kg5.设备频率响应：20Hz-20KHz(±3dB)6.设备信噪比：MIC 输入:50dB； AUX输入:80dB7.设备音调调节：低音:±10dB at 100Hz；高音:±10dB at 10KHz | itc | 1 | 台 | 为采集器提供接口
4 | 音频采集器 | 设备概况 1.设备支持2组RCA输入端子，带输入音量电位器调节，灵活适配多种不同灵敏度音频设备，支持输入音频压限功能。2.设备网络接口：标准RJ45输入；设备传输速率：100Mbps。3.设备内置网络音频编码，支持48kHz采样率。4.设备采用全铝外壳工艺，体积小巧精致，坚固耐用。5.设备AUX输入灵敏度：350mV RCA端子；设备输入频率响应：80Hz-16kHz (+1dB/-3dB)；设备AUX电平触发阀值：10mV；设备谐波失真：≤0.1%；设备信噪比：≥78dB。设备功能1.设备专为IP网络广播系统采集外部模拟音频信号设计。2.设备支持音频触发采集任务；支持AUX输入自动触发采集任务。3.设备支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。4.设备具有5分区独立打开、关闭采集功能，配套独立的指示灯显示。5.设备为音频采集器。系统播放采集音频端对端延时小于5ms。6.设备可将模拟音频采集编码成数字音频，通过网络传输到指定区域终端播放。 技术规格1.设备尺寸（L×W×H）：156×32×163mm2.设备环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露3.设备环境温度：5℃～40℃4.设备净重：0.5kg5.设备输入电源：DC12V/1A6.设备支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP | itc | 1 | 台 | 用于采集外部音源
5 | 寻呼话筒 | 设备概况 1.设备自带数字键，功能键界面。支持呼叫分区及多个分区、呼叫全区广播；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5m。2.设备支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP3.设备是桌面式寻呼话筒，采用桌面式设计，自带10.1英寸高清IPS屏幕，分辨率为1024x600，显示清晰，触摸操控灵敏。支持进入休眠、低功耗省电模式，支持账号密码管理。4.设备内置网络音频解码，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式，兼容8kHz-48kHz全采样率。音频模式：16位CD级音质。5.设备内置2×3W（MAX）全频高保真扬声器单元，可对通话声音清晰还原。6.设备具有自定义按钮，支持自定义音乐播放、对讲、广播功能；具有紧急报警按钮，支持一键报警广播功能。7.设备键盘类型：虚拟QWERTY键盘；键盘输入方式：触控。8.设备本地喇叭输出功率：8W(MAX)。PHONE OUT输出阻抗及最大功率：32Ω，40mW（MAX)。9.设备LINE OUT输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子；LINE OUT输出阻抗：470Ω。 10.设备LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子；MIC输入灵敏度（非平衡）：120mV。11.具有1路音频线路输出接口，可外扩功率放大器；具有1路音频线路输入接口，提供多音源传输。具有1路报警触发短路输出接口，级联外扩警示设备或控制门禁；具有1路短路输入接口，可以用作触发预置语音提示（或报警），亦可用于控制门禁联动输入短路信号。12.具有1路USB接口，支持本地音频文件自由点播播放，同时支持定制加密管理UKey功能。具有1路3.5mm 耳机输出接口和1路3.5mm MIC输入接口，匹配市场上绝大多数的耳机和便携式麦克风。13.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包37.5%时，音频播放无卡顿。 设备功能 1.设备采用ARM架构高性能四核CPU芯片和专属音频算法处理技术，设计成小型化硬件模组，设备内置DSP音频处理，支持超低延时数字混音，10段EQ均衡配置。2.设备内置智能语音识别唤醒功能，支持语音控制任务执行、结束、上一曲、下一曲。3.设备双网络接口设计，标准RJ45×2输入，传输速率：100Mbps；端子支持冗余备份功能，有效避免了单点故障而导致设备无法永久连接系统的问题。4.设备支持100级自定义音频优先级默音控制(支持多路信号放大、混音、三级优先控制、音调调节）。5.设备支持本地IP、DHCP、IPv4、域名管理，支持服务器连接与状态监测。设备支持本地音量设置、均衡音量控制、任务音量控制。6.设备支持广播系统设备列表管理、状态实时监测和显示。7.设备支持节假日祝福图片显示，可自定义祝福图片显示，支持歌曲歌词同步显示。8.设备支持求助信号铃声、闪灯提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。 9.设备支持全双工双向对讲功能，同时还支持12路多方会议通话功能，可扩展至128路多方对讲和通话(需另外定制)，支持多方通话可视化展示。设备自带回声消除抑制功能，保证通话效果更为清晰。10.设备支持音源从USB、本地存储、网络存储获取，可将音源播放到系统内任意终端。11.设备支持远程播放、本地点播功能。 12.设备支持远程固件升级，通过网络对终端设备进行维护，有效减轻维护人员的工作强度。13.设备支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音；支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义设置。 | itc | 2 | 台 | 可对广播任意分区进行广播
1-3、其他配套设备
1 | IP网络音箱 | 设备概况 1.主音箱内置2×20W（MAX）的双通道D类数字功率放大器，1路外接到副音箱，采用高、低音分频设计；具有网络音量设置。 2.音箱采用高密度的ABS材料设计，具有防震、耐用性、外观精致美观等优点。 3.设备最大声压级：91dB；设备灵敏度：84dB。 4.设备支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP。 5.设备为IP网络音箱。 6.设备网络接口：标准RJ45输入；设备传输速率：100Mbps。 7.设备频率响应：80Hz-16kHz (+1dB/-3dB)；设备谐波失真：≤1%；设备信噪比：≥73dB。 8.设备具有1路线路（AUX）输入接口，支持网络音量调节，支持断网本地扩声功能。 9.设备辅助线路输入电平：350mV 工业标准3.81mm压线接线端子。 设备功能 1.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包37.5%时，音频播放无卡顿。系统播放采集音频端对端延时小于5ms。 2.设备支持远程固件升级，通过网络对终端设备进行维护，有效减轻维护人员的工作强度。 3.设备音频模式：16位CD级音质。设备内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式，兼容8kHz-48kHz全采样率。 4.设备内置DSP音频处理，支持超低延时数字混音，10段EQ均衡配置。 5.设备内置2级优先设置：（1）网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号。（2）网络背景音乐信号和本地音频输入，可以根据需要由用户自定义优先级设置。 6.设备可作为本地广播扩音使用。 7.设备可用于播放提醒语音或背景音乐节目 8.设备可扩展无线音频模块，实现无线麦克风进行本地扩音。可扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声。 9.设备具有1路短路输入接口，支持自定义实现报警触发、本地媒体库音乐播放、音量调节等功能。 技术规格 1.设备尺寸（L×W×H）：164.93×67.74×296.64mm 2.设备短路输入：干接点输入 工业标准2.54mm压线端子 3.设备副箱净重：1kg 4.设备主箱净重：1.2kg 5.设备工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 6.设备工作环境温度：5℃～40℃ 7.设备适用场所：普通教室、办公室、监狱、医院科室等场所 8.设备输入电源：DC24V 1.5A 9.设备整机功耗：30W | itc | 1 | 套 | 监听音箱
2 | 电源管理器 | 1.16通道电源输岀(8路合并受控),顺序打开/逆序关闭。前面板l路220V辅助输出2.USB接口5V200MA输出可接D灯。3.精准220V电压大显示屏。短路过流保护。4.每路输出可独立控制(8路合并受控,PASS应 急健可全通道打开5.远程控制(外接外控开关)8通道输出打开/关闭—一开关锁处于o位置时有效。(选配6.电源净化功能EM专业电网滤波器(选配)产品参数:1.面板颜色:高档黑色面板2.电力输入条件(单相3线):AC220-240V50-60HZ两相(三线:零,火,地3.通道数量:16路继电器输出,1路万用插座直通220V单路额定输出电流:13A。4.继电器受控输出最大承受单路功率/总功率无功功率):2500W5000W最大承受无功功率5.输岀电源插座规格:阻燃ABS材料,最大可承受13A电流磷铜材质,标准万用插座6.每路开关间隔时间定时时间1秒7.输出继电器触点电流:30A240VA8.电路板规格:双面纤维板,主电源走线二次加 厚加粗处理。 | Lazzpro | 1 | 台
3 | 机柜 | 1.尺寸：600X800X1166mm 2.容量：22U 3.配置： 8位10A PDU插排一个 固定板1块 风扇部件1组 4只两寸重型脚轮 M6方螺母钉40套 内六角扳手一只 | 图腾 | 1 | 台
4 | 交换机 | 24口千兆非网管交换机 | 华为 | 2 | 台
二、前端设备 | [5 empty] | 具体点位分布请看点位表
1 | 网络音柱 | 设备概况 1.设备信噪比：≥68dB；设备最大声压级：109dB；设备灵敏度：92dB。 2.设备网络接口：标准RJ45×1输入；设备传输速率：100Mbps。 3.设备频率响应：130Hz-16kHz (+1dB/-3dB)；设备总谐波失真：≤1%。 4.设备内置专业二分频模块，高低音扬声器单元哑铃式部署。使音柱音质清晰，瞬态响应快，声音失真小。适配多场景扩声使用。 5.设备内置90W（MAX）D类数字功放模块，驱动高、低音分频设计扬声器单元，音质强劲优美。6.设备内置2级优先设置：（1）网络报警信号优先AUX和网络背景音乐信号。（2）网络背景音乐信号和本地音频输入，可以根据需要由用户自定义优先级设置。7.设备内置1路网络数字音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP等通讯协议，实现网络化传输16位CD级音质的音频信号。8.设备具有1路线路输入接口，支持各种高保真音频源接入，支持专业音视频设备对接。设备具有1路短路输入接口，可以用作触发报警语音。 设备功能 1.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包37.5%时，音频播放无卡顿。系统播放采集音频端对端延时小于5ms。2.设备支持远程固件升级，支持通过网络对设备进行维护，减轻人员工作强度。3.设备支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式，兼容8kHz-48kHz全采样率。4.设备为室外网络音柱，设备箱体具有良好的密封性能，采用全铜镀镍接地柱端子，使接地传导更加可靠。符合户外恶劣环境的使用及安全要求，符合IP66防护等级设计要求。 5.设备数字网络解码模块与音柱一体化设计，铝合金防水防锈外壳结构。 6.设备内置网口浪涌保护，有效避免浪涌、辐射等干扰损坏设备。 7.设备内置DSP音频处理，支持超低延时数字混音，10段EQ均衡配置。 8.设备安装在各个广播管理区域的户外立柱。适用于学校、公园、广场、街道、旅游景点等户外场所的节目播放及广播扩声。 技术规格 1.设备LINE IN线路输入：350mV (非平衡) 工业标准2.54mm压线端子 2.设备尺寸（L×W×H）：141.11×100.76×839mm 3.设备短路输入：干接点输入 工业标准2.54mm压线端子 4.设备工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 5.设备工作温度：-25℃～60℃ 6.设备净重：5.2kg 7.设备输入电源：～220V 50Hz 8.设备整机功耗：95W | itc | 8 | 台
2 | IP网络功放终端 | 设备概况 1.设备支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP。 2.设备为网络功放，安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房。 3.设备面板具有自旋式飞梭旋钮，数字编码方式设计，可控制终端输出音量大小；自带3.9英寸TFT彩屏，可以显示高清动态图像和机器工作状态；面板具有3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式，可实现一键触发报警功能或播放节假日温馨提醒音频功能。 4.设备具有1路定压100V功率输出接口，并内置高保真专业数字功率放大器，输出功率：120W（此功率是按CEA-2006-B/CEA-490-A标准使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出）。 5.设备功放谐波失真：≤1%；功放信噪比：≥70dB。 6.设备短路输出：干接点输出 工业标准3.81mm压线端子；设备短路输入：干接点输入 工业标准3.81mm压线端子。 7.设备采用19英寸机柜式箱体设计，工业级喷漆工艺，采用全金属材料加工，抗撞击。8.设备EMC报警输入电平：775mV 工业标准3.81mm压线端子；MIC输入电平：120mV（6.35mm单插头接口）；AUX线路输入电平：350mV 工业标准3.81mm压线端子。9.设备内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式，兼容8kHz-48kHz全采样率。音频模式：16位CD级音质。 10.设备具有1路USB接口，实现本机点播音频文件，通过按键可控制播放/暂停等功能。11.设备具有1路线路AUX输入接口，具有1路MIC输入接口，具有1路EMC输入接口（EMC输入信号最高优先。其他信号均为同级，也可以通过服务器配置优先级），接口信号同时混合。由独立的音量电位器控制音量大小，支持断网本地寻呼功能。具有1路RS-485控制接口，可拓展控制面板对接实现节目选择、点播及音量大小调节等功能。12.设备具有1路LINE OUT线路输出接口，用来作为功率扩音；具有1路短路输入接口，能够接受外部设备的触发信号，从而启动终端语音播报。此功能可用于触发预置的语音提示（或报警），也可以用来控制门禁系统的联动输入短路信号；具有1路短路输出接口，支持报警联动触发。 设备功能 1.设备内置DSP音频处理，支持超低延时数字混音，10段EQ均衡配置。采用ARM架构高性能四核CPU芯片和专属音频算法处理技术，设计成小型化硬件模组。 2.设备支持远程固件升级，支持通过网络对设备进行维护，减轻人员工作强度。 3.设备支持网络与模拟100V主备切换功能。支持断电或断网自动切换到模拟100V定压备份线路，听力备份切换延时小于0.03秒，切换过程无延时、无卡顿、不掉字，不影响正常播出；当网络、供电恢复正常，自动切换到主通道，切换时间小于0.03秒，切换过程无延时、无卡顿、不掉字，不影响正常播出。 4.设备支持持续输出功率限制功能，软件检测到功率过载自动衰减播放音量，具有功放输出短路/过载保护智能控制，终端出现故障软件检测到故障终端自动关闭功放电源。5.设备支持本地音乐播放。6.设备支持服务器音乐点播。7.设备支持音量控制。8.设备采用双网络接口设计，标准RJ45×2输入，传输速率：100Mbps；端子支持冗余备份功能，有效避免了单点故障而导致设备无法永久连接系统的问题。 9.设备内置点播采集模块，可实现网络媒体库音频实时点播功能。 10.设备内置4级优先级设置：本地EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC、AUX和网络背景音乐信号。MIC、AUX和网络背景音乐信号，用户可以根据需要自定义优先级设置。100V模拟备份信号为最低优先。 11.设备具有1路三线制报警强切接口，同时兼容3（4）线制消防强切，不限音控数量，方便多功能扩展连接。 12.设备具有1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道，避免本地信号与备份信号串扰，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 13.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包37.5%时，音频播放无卡顿。 | itc | 1 | 台 | 120W
3 | IP网络功放终端 | 设备概况 1.设备支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP。 2.设备为网络功放，安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房。3.设备面板具有自旋式飞梭旋钮，数字编码方式设计，可控制终端输出音量大小；自带3.9英寸TFT彩屏，可以显示高清动态图像和机器工作状态；面板具有3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式，可实现一键触发报警功能或播放节假日温馨提醒音频功能。4.设备具有1路定压100V功率输出接口，并内置高保真专业数字功率放大器，输出功率：240W（此功率是按CEA-2006-B/CEA-490-A标准使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出）。5.设备功放谐波失真：≤1%；功放信噪比：≥70dB。6.设备短路输出：干接点输出 工业标准3.81mm压线端子；设备短路输入：干接点输入 工业标准3.81mm压线端子。 7.设备采用19英寸机柜式箱体设计，工业级喷漆工艺，采用全金属材料加工，抗撞击。8.设备EMC报警输入电平：775mV 工业标准3.81mm压线端子；MIC输入电平：120mV（6.35mm单插头接口）；AUX线路输入电平：350mV 工业标准3.81mm压线端子。9.设备内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式，兼容8kHz-48kHz全采样率。音频模式：16位CD级音质。 10.设备具有1路USB接口，实现本机点播音频文件，通过按键可控制播放/暂停等功能。11.设备具有1路线路AUX输入接口，具有1路MIC输入接口，具有1路EMC输入接口（EMC输入信号最高优先。其他信号均为同级，也可以通过服务器配置优先级），接口信号同时混合。由独立的音量电位器控制音量大小，支持断网本地寻呼功能。具有1路RS-485控制接口，可拓展控制面板对接实现节目选择、点播及音量大小调节等功能。12.设备具有1路LINE OUT线路输出接口，用来作为功率扩音；具有1路短路输入接口，能够接受外部设备的触发信号，从而启动终端语音播报。此功能可用于触发预置的语音提示（或报警），也可以用来控制门禁系统的联动输入短路信号；具有1路短路输出接口，支持报警联动触发。 设备功能 1.设备内置DSP音频处理，支持超低延时数字混音，10段EQ均衡配置。采用ARM架构高性能四核CPU芯片和专属音频算法处理技术，设计成小型化硬件模组。 2.设备支持远程固件升级，支持通过网络对设备进行维护，减轻人员工作强度。 3.设备支持网络与模拟100V主备切换功能。支持断电或断网自动切换到模拟100V定压备份线路，听力备份切换延时小于0.03秒，切换过程无延时、无卡顿、不掉字，不影响正常播出；当网络、供电恢复正常，自动切换到主通道，切换时间小于0.03秒，切换过程无延时、无卡顿、不掉字，不影响正常播出。 4.设备支持持续输出功率限制功能，软件检测到功率过载自动衰减播放音量，具有功放输出短路/过载保护智能控制，终端出现故障软件检测到故障终端自动关闭功放电源。5.设备支持本地音乐播放。6.设备支持服务器音乐点播。 7.设备支持音量控制。8.设备采用双网络接口设计，标准RJ45×2输入，传输速率：100Mbps；端子支持冗余备份功能，有效避免了单点故障而导致设备无法永久连接系统的问题。9.设备内置点播采集模块，可实现网络媒体库音频实时点播功能。 10.设备内置4级优先级设置：本地EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC、AUX和网络背景音乐信号。MIC、AUX和网络背景音乐信号，用户可以根据需要自定义优先级设置。100V模拟备份信号为最低优先。11.设备具有1路三线制报警强切接口，同时兼容3（4）线制消防强切，不限音控数量，方便多功能扩展连接。 12.设备具有1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道，避免本地信号与备份信号串扰，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。13.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包37.5%时，音频播放无卡顿。 技术规格 1.设备LINE OUT输出幅度：1000mV 工业标准3.81mm压线端子 2.设备LINE OUT输出失真度：≤0.1% 3.设备LINE OUT输出信噪比：≥73dB 4.设备LINE OUT输出阻抗：470Ω 5.设备MIC频率响应：200Hz-10kHz (+1/-3dB) 6.设备MIC输入时，LINE OUT输出失真度：≤0.3% 7.设备尺寸（L×W×H）：482.6×209.2×52.2mm 8.设备工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 9.设备工作环境温度：5℃～40℃ 10.设备净重：3.2kg 11.设备频率响应：80Hz-16kHz (+1/-3dB) 12.设备输入电源：～220V 50Hz 13.设备整机功耗：60W（依据GB4943.1-2022测试手法:在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得） 14.设备作用：用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放及本地广播 | itc | 14 | 台 | 240W
4 | IP网络功放终端 | 设备概况 1.设备支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP。 2.设备为网络功放，安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房。 3.设备面板具有自旋式飞梭旋钮，数字编码方式设计，可控制终端输出音量大小；自带3.9英寸TFT彩屏，可以显示高清动态图像和机器工作状态；面板具有3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式，可实现一键触发报警功能或播放节假日温馨提醒音频功能。 4.设备具有1路定压100V功率输出接口，并内置高保真专业数字功率放大器，输出功率：350W（此功率是按CEA-2006-B/CEA-490-A标准使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出）。 5.设备功放谐波失真：≤1%；功放信噪比：≥70dB。 6.设备短路输出：干接点输出 工业标准3.81mm压线端子；设备短路输入：干接点输入 工业标准3.81mm压线端子。 7.设备采用19英寸机柜式箱体设计，工业级喷漆工艺，采用全金属材料加工，抗撞击。 8.设备EMC报警输入电平：775mV 工业标准3.81mm压线端子；MIC输入电平：120mV（6.35mm单插头接口）；AUX线路输入电平：350mV 工业标准3.81mm压线端子。 9.设备内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式，兼容8kHz-48kHz全采样率。音频模式：16位CD级音质。 10.设备具有1路USB接口，实现本机点播音频文件，通过按键可控制播放/暂停等功能。 11.设备具有1路线路AUX输入接口，具有1路MIC输入接口，具有1路EMC输入接口（EMC输入信号最高优先。其他信号均为同级，也可以通过服务器配置优先级），接口信号同时混合。由独立的音量电位器控制音量大小，支持断网本地寻呼功能。具有1路RS-485控制接口，可拓展控制面板对接实现节目选择、点播及音量大小调节等功能。 12.设备具有1路LINE OUT线路输出接口，用来作为功率扩音；具有1路短路输入接口，能够接受外部设备的触发信号，从而启动终端语音播报。此功能可用于触发预置的语音提示（或报警），也可以用来控制门禁系统的联动输入短路信号；具有1路短路输出接口，支持报警联动触发。 设备功能 1.设备内置DSP音频处理，支持超低延时数字混音，10段EQ均衡配置。采用ARM架构高性能四核CPU芯片和专属音频算法处理技术，设计成小型化硬件模组。 2.设备支持远程固件升级，支持通过网络对设备进行维护，减轻人员工作强度。 3.设备支持网络与模拟100V主备切换功能。支持断电或断网自动切换到模拟100V定压备份线路，听力备份切换延时小于0.03秒，切换过程无延时、无卡顿、不掉字，不影响正常播出；当网络、供电恢复正常，自动切换到主通道，切换时间小于0.03秒，切换过程无延时、无卡顿、不掉字，不影响正常播出。 4.设备支持持续输出功率限制功能，软件检测到功率过载自动衰减播放音量，具有功放输出短路/过载保护智能控制，终端出现故障软件检测到故障终端自动关闭功放电源。 5.设备支持本地音乐播放。 6.设备支持服务器音乐点播。 7.设备支持音量控制。 8.设备采用双网络接口设计，标准RJ45×2输入，传输速率：100Mbps；端子支持冗余备份功能，有效避免了单点故障而导致设备无法永久连接系统的问题。 9.设备内置点播采集模块，可实现网络媒体库音频实时点播功能。 10.设备内置4级优先级设置：本地EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC、AUX和网络背景音乐信号。MIC、AUX和网络背景音乐信号，用户可以根据需要自定义优先级设置。100V模拟备份信号为最低优先。 11.设备具有1路三线制报警强切接口，同时兼容3（4）线制消防强切，不限音控数量，方便多功能扩展连接。 12.设备具有1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道，避免本地信号与备份信号串扰，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 13.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包37.5%时，音频播放无卡顿。 技术规格 1.设备LINE OUT输出幅度：1000mV 工业标准3.81mm压线端子 2.设备LINE OUT输出失真度：≤0.1% 3.设备LINE OUT输出信噪比：≥73dB 4.设备LINE OUT输出阻抗：470Ω 5.设备MIC频率响应：200Hz-10kHz (+1/-3dB) 6.设备MIC输入时，LINE OUT输出失真度：≤0.3% 7.设备尺寸（L×W×H）：482.6×209.2×52.2mm 8.设备工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 9.设备工作环境温度：5℃～40℃ 10.设备净重：3.2kg 11.设备频率响应：80Hz-16kHz (+1/-3dB) 12.设备输入电源：～220V 50Hz 13.设备整机功耗：80W（依据GB4943.1-2022测试手法:在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得） 14.设备作用：用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放及本地广播 | itc | 6 | 台 | 350W
5 | IP网络功放终端 | 设备概况 1.设备支持协议：TCP/IP、UDP、IGMP、ICMP。 2.设备为网络功放，安装在各个广播管理区域的弱电间或分控机房。 3.设备面板具有自旋式飞梭旋钮，数字编码方式设计，可控制终端输出音量大小；自带3.9英寸TFT彩屏，可以显示高清动态图像和机器工作状态；面板具有3个自定义功能按键，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式，可实现一键触发报警功能或播放节假日温馨提醒音频功能。 4.设备具有1路定压100V功率输出接口，并内置高保真专业数字功率放大器，输出功率：800W（此功率是按CEA-2006-B/CEA-490-A标准使用20ms脉冲1kHz正弦波在1%总谐波失真下测量得出）。 5.设备功放谐波失真：≤1%；功放信噪比：≥70dB。 6.设备短路输出：干接点输出 工业标准3.81mm压线端子；设备短路输入：干接点输入 工业标准3.81mm压线端子。 7.设备采用19英寸机柜式箱体设计，工业级喷漆工艺，采用全金属材料加工，抗撞击。 8.设备EMC报警输入电平：775mV 工业标准3.81mm压线端子；MIC输入电平：120mV（6.35mm单插头接口）；AUX线路输入电平：350mV 工业标准3.81mm压线端子。 9.设备内置网络音频解码模块，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、OPUS等主流音频格式，兼容8kHz-48kHz全采样率。音频模式：16位CD级音质。 10.设备具有1路USB接口，实现本机点播音频文件，通过按键可控制播放/暂停等功能。 11.设备具有1路线路AUX输入接口，具有1路MIC输入接口，具有1路EMC输入接口（EMC输入信号最高优先。其他信号均为同级，也可以通过服务器配置优先级），接口信号同时混合。由独立的音量电位器控制音量大小，支持断网本地寻呼功能。具有1路RS-485控制接口，可拓展控制面板对接实现节目选择、点播及音量大小调节等功能。 12.设备具有1路LINE OUT线路输出接口，用来作为功率扩音；具有1路短路输入接口，能够接受外部设备的触发信号，从而启动终端语音播报。此功能可用于触发预置的语音提示（或报警），也可以用来控制门禁系统的联动输入短路信号；具有1路短路输出接口，支持报警联动触发。 设备功能 1.设备内置DSP音频处理，支持超低延时数字混音，10段EQ均衡配置。采用ARM架构高性能四核CPU芯片和专属音频算法处理技术，设计成小型化硬件模组。 2.设备支持远程固件升级，支持通过网络对设备进行维护，减轻人员工作强度。 3.设备支持网络与模拟100V主备切换功能。支持断电或断网自动切换到模拟100V定压备份线路，听力备份切换延时小于0.03秒，切换过程无延时、无卡顿、不掉字，不影响正常播出；当网络、供电恢复正常，自动切换到主通道，切换时间小于0.03秒，切换过程无延时、无卡顿、不掉字，不影响正常播出。 4.设备支持持续输出功率限制功能，软件检测到功率过载自动衰减播放音量，具有功放输出短路/过载保护智能控制，终端出现故障软件检测到故障终端自动关闭功放电源。 5.设备支持本地音乐播放。 6.设备支持服务器音乐点播。 7.设备支持音量控制。 8.设备采用双网络接口设计，标准RJ45×2输入，传输速率：100Mbps；端子支持冗余备份功能，有效避免了单点故障而导致设备无法永久连接系统的问题。 9.设备内置点播采集模块，可实现网络媒体库音频实时点播功能。 10.设备内置4级优先级设置：本地EMC为最高优先。网络报警信号优先MIC、AUX和网络背景音乐信号。MIC、AUX和网络背景音乐信号，用户可以根据需要自定义优先级设置。100V模拟备份信号为最低优先。 11.设备具有1路三线制报警强切接口，同时兼容3（4）线制消防强切，不限音控数量，方便多功能扩展连接。 12.设备具有1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道，避免本地信号与备份信号串扰，可灵活组成一主多备、多主一备、多主多备的高可靠公共打铃系统。 13.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包37.5%时，音频播放无卡顿。 技术规格 1.设备LINE OUT输出幅度：1000mV 工业标准3.81mm压线端子 2.设备LINE OUT输出失真度：≤0.1% 3.设备LINE OUT输出信噪比：≥73dB 4.设备LINE OUT输出阻抗：470Ω 5.设备MIC频率响应：200Hz-10kHz (+1/-3dB) 6.设备MIC输入时，LINE OUT输出失真度：≤0.3% 7.设备尺寸（L×W×H）：482.6×258×44mm 8.设备工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露 9.设备工作环境温度：5℃～40℃ 10.设备净重：3.9kg 11.设备频率响应：80Hz-16kHz (+1/-3dB) 12.设备输入电源：～220V 50Hz 13.设备整机功耗：150W（依据GB4943.1-2022测试手法:在1kHz正弦波额定负载1/8功率条件下测得） 14.设备作用：用于大厅、走廊、室外等区域的节目播放及本地广播 | itc | 7 | 台 | 800W
6 | 音柱 | 设备概况： 1、室外室内防水音柱。2、金属铝合金材料，流线型设计，时尚美观。 技术规格 1.扬声器单元：6×2.5"2.灵敏度：92dB±3dB3.额定功率：20W, 40W；接100V 4.额定功率：10W, 20W；接70V5.接入方式：COM，70V，100V6.阻抗：500Ω（白）、250Ω（绿）7.频率响应：100Hz-16KHz8.尺寸：105×75×550mm9.防护等级：IP6610.重量：2.8kg11.材料：铝合金 | itc | 50 | 只
7 | 音柱 | 设备概况： 1、大功率室外防水音柱。2、全金属结构，六级防水。3、适用于大型广场、操场等场所。 技术规格 1.扬声器单元：2×6.5"+1×3"2.灵敏度：91dB3.额定功率：60W；接100V4.额定功率：30W；接70V5.接入方式：COM，70V，100V6.阻抗：160Ω（白）7.频率响应：110Hz-15KHz 8.防护等级：IP669.尺寸：240×190×570mm10.重量：6.3kg 11.材料：铁质 | itc | 29 | 只
8 | 音柱 | 设备概况： 1、大功率室外防水音柱。 1、全金属结构，六级防水。2、适用于大型广场、操场等场所。 技术规格 1.扬声器单元：4×6.5"+1×3"2.灵敏度：94dB3.额定功率：120W；接100V4.额定功率：60W；接70V5.接入方式：COM，70V，100V6.阻抗：80Ω（白）7.频率响应：110Hz-15KHz 8.防护等级：IP669.尺寸：240×190×920mm10.重量：10.8Kg11.材料：铁质 | itc | 26 | 只
9 | 支架 | 尺寸：160×62×30mm（详看尺寸图） | itc | 55 | 支
10 | 交换机 | 5口千兆非网管交换机 |  | 34 | 台 | 交换机数量，网口数量由实际项目情况具体调整
11 | 光纤千兆收发器 |  | TP-LINK | 38 | 对
12 | 光纤收发器专用机柜 |  | TP-LINK | 3 | 个
13 | 光纤单模单芯 |  |  | 57 | 条
14 | 42U机柜 |  |  | 1 | 个
15 | 前端设备机柜 | 提供参考，需另购买 |  | 10 | 套 | 前端机柜数量和U数由实际项目情况具体调整，注意：1000W及1500W纯后级功放需要800mm深度机柜
三、辅助材料
1 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）*2,线径：0.3mm | itc | 4 | 根
2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）*1,双莲花（RCA）*1,线径：0.3mm | itc | 2 | 根
3 | 空气开关 | 漏保1P+N-40A | 公牛 | 1 | 个 | 接电源时序器使用
4 | 线材 | 300米/卷 | 讯捷盛世 | 4 | 卷 | 网线
5 | 线材 | 1.屏蔽：铝箔+编织网 2.外被：PVC 3.规格：2芯 4.导体：精炼铜 | 讯捷盛世 | 18 | 卷 | 室内广播线
6 | 线材 | 1.屏蔽：铝箔+编织网 2.外被：PVC 3.规格：2芯 4.导体：精炼铜 | 讯捷盛世 | 8 | 卷 | 室外广播线
7 | 线材 | 1.屏蔽：铝箔+编织网 2.外被：PVC 3.规格：3芯 4.导体：精炼铜 5.米数：200m | 讯捷盛世 | 3 | 卷 | 电源线
8 | PVC管 | 1.材质:聚氯乙烯PVC 2.颜色:白色规格:20(4分)、32(1寸)、25(6分)、40(1.2寸)、50(1.5寸)、 63(2寸) | 联塑 | 2300 | 米 | 用于穿各种线材
9 | 其它辅助材料（绝缘胶布、排插等） | 提供参考，需另购买 | 国产 | 1 | 项
10 | 人工布线及安装调试费 |  |  | 1 | 项